9.2 CENTRAL DE GLP

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 26/ANO do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

| CENTRAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantidade de recipientes |  |  | 04 |
| Capacidade volumétrica individual |  |  | 0,09M³ (P45) |
| Capacidade volumétrica total |  |  | 0,36M³ |
| Distâncias (recipientes) | Divisa de propriedades |  | 0,63M |
|  | Entre recipientes |  | 10CM |
|  | Aberturas abaixo da descarga da válvula de segurança |  | 1,50M |
|  | Fontes de ignição |  | 3,00M |
|  | Portas e janelas |  | 2,88M |
|  | Produtos tóxicos, perigosos, inflamáveis e chama aberta |  | 6,00M |
|  | Materiais combustíveis |  | - |
|  | Estocagem de oxigênio |  | - |
|  | Estocagem de hidrogênio |  | - |
|  | Redes elétricas | Nível de tensão | <0,60M |
|  |  | Distância | 2,80M |
| Parede | Tempo de resistência |  | 2 HORAS |
|  | Altura |  | 2,10M |
|  | Distância do recipiente |  | 10CM |
|  | Comprimento |  | 1,60M |
| Quantidade e capacidade dos extintores |  |  | 2 PQS – 12KG (2X20B) |

9.3 REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE GLP

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 26/ANO do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

| Rede de distribuição interna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de tubo |  | COBRE |  |
| Afastamento das tubulações aparentes |  |  |  |
| Sistemas elétricos de potência em baixa tensão isolados | Em eletrodutos não metálicos |  | 3CM |
|  | Em eletrodutos não metálicos ou sem eletrodutos |  | 50CM |
| Tubulação de água quente e fria |  |  | 30CM |
| Tubulação de vapor |  |  | 50CM |
| Chaminés |  |  | 50CM |
| Tubulação de gás |  |  | 10CM |
| Outras tubulações |  |  | 50CM |